Ludmírov

„Veřejné osvětlení – pasportizace“

Investor : Obec Ludmírov, Ludmírov 56, 798 55 Ludmírov, IČ: 00288446, DIČ: CZ00288446

Místo stavby : Síť veřejného osvětlení, katastrální území obec Ludmírov                                                                                                                   Obecní úřad: Ludmírov, okres Prostějov, kraj Olomouc

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pasportizace veřejného osvětlení na katastru obce Ludmírov

Stupeň projektu:  Pasport veřejného osvětlení

PS,SO : Veřejné osvětlení, majitel, provozovatel: Obec Ludmírov

Katastrální území obce Ludmírov

Část                              :  Veřejné osvětlení

Číslo zakázky              :

Vypracoval                  :  Škrla Lubomír

Datum                         :  14.4.2015                                          Vyhotovení

Obsah pasportu VO:

Obsah ………………………………………………………………………………………………………….…. 3

1. Obecně o stávající soustavě veřejného osvětlení ………………………………………...4

a) zadání …………. ……………………………………………………………………………………..….…..4

b) základní údaje …………………….…………………………………………………………………….…4

c) výpočet roční spotřeby ………………………………………………………………………………..4

d) technický stav svítidel ……………………………………………………………………………….…4

e) typy svítidel v obci Ludmírov..………………….…………………………………………………..5

2. Technický stav rozvaděčů .……………………………………………………………….………….8

3. Technický stav stožárů ………………………………………………………….…………………….9

4. Celková shrnutí a doporučení…………..……………………………………………………….. .9

5. Návrhy konkrétních kroků …………………………………………………………..……………. 10

6. Soupis svítidel rozvaděč RV – 1,Ludmírov ….…………………………………………….. 11

7. Soupis svítidel rozvaděč RV – 2,Dětkovice..….………… ………………………………… 17

8. Soupis svítidel rozvaděč RV – 3,Ospělov……….…………………………………………… 20

9. Soupis svítidel rozvaděč RV – 4,Milkov……….…………………………………………….. 24

10. Soupis svítidel rozvaděč RV – 5,Ponikev..………………………………………………….28

- Obecně o stávající soustavě VO

- Zadání:

V průběhu měsíce dubna 2015 byla pořízena data veřejného osvětlení obce Ludmírov. Obsahem a cílem bylo zjištění kompletního počtu světelných bodů, stavu veřejného osvětlení, zaměření GPS souřadnic veřejného osvětlení a rozvaděčů a jejich fotodokumentace.

Výchozí podklady:

- Kopie katastrální mapy

- Informace o rozmístění rozvaděčů

- Podklady o spotřebě el. energie za veřejné osvětlení

- Základní údaje:

Počet svítidel veřejného osvětlení v majetku obce:  Ludmírov

Celkový počet světelných bodů………………………… 115  ks

Počet rozvaděčů v majetku obce Ludmírov…….……. 5   ks

- Výpočet roční spotřeby elektrické energie celé soustavy

Obec Ludmírov v noci nevypíná veřejné osvětlení a nemá nainstalované žádné stmívání svítidel.   Standartní roční provozní doba veřejného osvětlení je 3 900 - 4 000 hodin.

Spotřeba elektrické energie dle faktur: období 2014 – 58 704 KWh

Průměrný příkon na jedno svítidlo 128 W.

- Technický stav svítidel veřejného osvětlení:

V obci je použito 10 druhů svítidel pro osvětlování komunikací. Většinou se jedná o zastaralé modely. Nových svítidel je v obci osazeno jen velmi málo, čemuž odpovídá kvalita a efektivita provozu. U svítidel staršího data výroby, která jsou v Ludmírově bohužel ve značné míře nasazena, jsou vyšší náklady na opravy a údržbu ať již z důvodu nedostatečné odolnosti proti vandalismu nebo z důvodu obecně nižší životnosti jednotlivých komponentů svítidel.                                                                                                                                                    Všechna svítidla, která jsou starší  15-ti let, vykazují značné znečistění a poškození optického krytu. Spolu s korozí optického systému je účinnost svítidel snížena až o 50%, čímž klesá efektivita veřejného osvětlení. Z důvodu znečištění a stárnutí světelně činných prvků stávající osvětlovací soustavy nejsou splněny ani dnes již neplatné normy pro veřejné osvětlení. Provést čištění svítidel a následné měření osvětlení komunikací by bylo ekonomicky nevýhodné, navíc nelze zaručit správnost výsledků s ohledem na oxidaci odrazné plochy svítidel a stárnutí PC a PMMA krytů. Některé kryty svítidel jsou v takovém stavu, že je již ani nelze vyčistit.

- Typy svítidel v obci

Svítidlo Elektrosvit 44441970 – ramínko. Stupeň krytí IP 43/23 svítidlo se stále vyrábí, ale jeho počátek technického vývoje spadá do 70. let minulého století a od té doby se upravovalo jen minimálně. Technická úroveň světelně činné části odpovídá rovněž datu uvedení na trh. Svítidla jsou vybavena neefektivními zdroji 70 a 125 W. Jedná se o anachronický, přežitý koncept svítidla. 90 ks

## Modus LV 236

Stupeň krytí: IP 65 Tělo svítidla - korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny - bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle Užití - univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. 5 ks

Svítidlo "M" 446 05 XX Výrobcem byla firma Elektrosvit před 30lety se jednalo o velice běžné svítidlo. Starší typy se osazují rtuťovou výbojkou 125W s paticí E27, ty novější pak 150W sodíkovou s paticí E40. Svítidlo je na dnešní dobu zcela neekonomické. 1 ks

Nové svítidlo - tzv. Kosmonaut zpravidla osazeno 70W, 100W E27 a 150W E40. Používá se pro osvětlení parků, chodníků, pěších zón a parkovišť. Výroba Elektrosvit. Typ, jenž má obě polokoule čiré, svítí do všech stran a kvůli absenci odrazové paraboly svítí i směrem vzhůru. To má za následek světelné znečištění nočního nebe a tím způsobuje velkou mírou takzvaný světelný smog. Přežitý koncept svítidla. 4 ks

Svítidlo GW.SV.CITY osazeno 70 W sodíkovou výbojkou, určené pro osvětlení vedlejších a sběrných komunikací , parků, chodníků a cyklistickýchstezek. Jedná se o svítidlo průměrné ceny, průměrné kvality. 2 ks

Parkové svítidlo – neznámého výrobce s rotačně symetrickou charakteristikou vyzařování světla, to znamená, že svítí rovnoměrně do všech stran a světelný tok tedy není směřován efektivně na komunikaci. Vhodné pouze pro parkové užití. 4 ks

Parkové svítidlo – OPC modernější typ sodíkového parkového svítidla, které má přesazené stínítko, u kterého je světelný tok efektivně směřován. 1 ks

Svítidlo Elektrosvit 4460526 -  park  (IP 54) se již nevyrábí a je jenom otázkou času kdy se přestanou dodávat i náhradní díly. Osazení zdroji 70-250W je místy neadekvátní. Má rotačně symetrickou charakteristiku vyzařování světla, tudíž svítí rovnoměrně do všech stran a světelný tok tedy není směřován efektivně na komunikaci. Značné množství těchto světel padne za oběť vandalismu. 1 ks

Svítidlo "B" 446 10 70 Svítidlo vyráběné firmou Elektrosvit. Objímka je E27. Používá se nejčastěji na osvětlování chodníků, parků atd. Už se nevyrábí, ale dodnes se z velkoskladů doprodává. Zastaralý typ svítidla-neekonomické 3 ks

Santo OUR-Venkovní LED svítidlo jedno z prvních na našem trhu. Vyrobeno z plastového korpusu. Odvod tepla není ideální. Svítivost svítidla je jinak na velmi dobré úrovni. 4 ks

- Technický stav rozvaděčů veřejného osvětlení.

Většina osvětlovací soustavy vznikla odhadem před 30 až 40 lety. Od té doby byl systém kvalitně provozován a udržován, ale až na drobné výjimky nebyl obnovován.                             V obci je nainstalováno pět rozvaděčů, které jsou funkční. Plechová skříň u rozvaděče Rv-4, Milkov je do značné míry zkorodována doporučujeme výměnu, nebo repasi. Rozvaděče      RV-1, RV-2, Rv-3 a Rv-4  jsou osazeny zastaralými typy jističů s vysokým proudovým zatížením.

RV – 1 Ludmírov                      -                            jistič 50A

RV – 2 Dětkovice                     -                             jistič 50A

RV – 3 Ospělov                        -                             jistič  63A

RV – 4 Milkov                           -                             jistič  50A

RV – 5 Ponikev                         -                            jistič   25A

- Technický stav stožárů veřejného osvětlení.

Světelná soustava obce byla vybudována pouze s výstavbou vzdušného rozvodu NN tehdejší energetickou společností. V obci je vybudováno 19 ocelových sloupů, které jsou v majetku obce Ludmírov. K těmto sloupům jsou vodiče NN uloženy v zemi. Některé sloupy jsou značně zkorodovány, doporučujeme rekonstrukci. Většina svítidel je umístěna na betonových sloupech, které jsou v majetku firmy ČEZ.

- Celková shrnutí a doporučení.

V obci Ludmírov je veřejné osvětlení funkční, ale většina svítidel je na hraně životnosti. Mnohá svítidla se již nevyrábí nebo jsou technicky zastaralé.

Jako základní doporučení pro dosažení optimálního stavu doporučujeme nejprve stanovit pevná pravidla pro provoz a výstavbu veřejného osvětlení a již ve stádiu projektu nebo stavební přípravy. Soubor těchto pravidel doporučujeme zpracovat ve formě standartu či generalu, tedy dokumentu, který stanoví a popíše:

- Způsob projektování a schvalování nových částí osvětlovací soustavy veřejného osvětlení.

- Minimální kvalitativní parametry navrhovaných a používaných svítidel (krytí, použité materiály apod.) a stožárů (způsob sesazení dílů, povrchové úpravy apod.)

- Kvalitativní parametry osvětlovací soustavy, přičemž požadavky stanovené normou musí být požadovány jako minimální.

- Způsob posuzování světelně technických řešení z ekonomického hlediska.

Součástí dokumentu by měly být požadavky na zvýšenou mechanickou odolnost svítidel (IK) v oblastech ohrožených vandalismem včetně definování takovýchto oblastí.

Výše uvedený dokument, schválený obecním zastupitelstvem jako závazný a to i pro dodavatele, kteří budují veřejné osvětlení určené k předání obci, je základní prevencí proti vnášení nekoncepčnosti do veřejného osvětlení.

- Návrhy konkrétních kroků:

Při výběru svítidel doporučujeme provést výpočty zvláště pro svítidla využívající LED technologie. I v případě LED svítidel je vhodné vyvarovat se výrobků, kde jsou použity plastové konstrukční díly. V případě LED svítidel je velice důležité zajištění odvodu tepla od LED čipů (pro dosažení optimální účinnosti a životnosti) a toho lze dosáhnout pouze použitím tepelně vodivých konstrukčních dílů (např. ze slitin hliníku).

Vhodnost svítidel pro konkrétní aplikaci lze však zodpovědně vyhodnotit pouze na základě světelně technických výpočtů a posouzení metodou porovnání TCO. To znamená posouzení poměrů vstupních a provozních nákladů po předpokládanou dobu životnosti svítidel.

Metodu porovnání TCO je nutno posuzovat i případná svítidla využívající jako zdroje světla vysokotlaké výbojky.

Nejmarkantnější snížení příkonů jednotlivých svítidel oproti současnosti lze předpokládat právě při využití LED technologií. V obci Ludmírov lze dosáhnout až 40% úspory.  Na základě toho lze rozvaděče osadit jističi s menším proudovým zatížením.

Při výběru kvalitního typu LED svítidla platí doporučení oslovit renomované domácí české výrobce, nebo výrobce ze zemí EU – vyšší kvalita, delší záruční doby, kvalitní značkové komponenty. Dovážené asijské svítidla mají bohužel často omezenou životnost, častou poruchovost, jsou vyráběny z méně kvalitních komponentů, tudíž jejich ekonomická návratnost je zpochybnitelná.

V lokalitách, kde jsou zcela vysloužilé světelné body – doporučujeme zvážit okamžitou nápravu - rekonstrukci veřejného osvětlení.

- Soupis svítidel: Rozvaděč  RV – 1  Ludmírov

Rozvaděč – RV - 1a	Rozvaděč RV - 1b

SV-1                                     SV-2                                     SV-3                                      SV-4

SV-5                                             SV-6                                          SV-7                                           SV-8

SV-9                                        SV-10                                         SV-11                                          SV-12

SV-13                                      SV-14                                        SV-15                                          SV-16

SV-17                                              SV-18                                        SV-19                                        SV-20

SV-21                                       SV-22                                    SV-23                                       SV-24

SV-25                                      SV-26                                      SV-27                                        SV-28

SV-29                                          SV-30                                         SV-31                                     SV-32

SV-33                                       SV-34                                      SV-35                                       SV-36

SV-37                                        SV-38                                          SV-39                                         SV-40

- Soupis svítidel, rozvaděč RV-2 Dětkovice

Rozvaděč- RV-2a                                                                                             Rozvaděč -  RV-2b

SV-41                                          SV-42                                      SV-43                                         SV-44

SV-45	              SV-46	                                           SV-47                                        SV-48

SV-49                                         SV-50                                       SV-51                                         SV-52

SV-53                                       SV-54                                       SV-55                                        SV-56

- Soupis svítidel, rozvaděč RV-3 Ospělov

Rozvaděč - RV- 3a                                                                                   Rozvaděč – RV-3b

SV-57                                              SV-58                                       SV-59                                      SV-60

SV-61                                         SV-62	                                          SV-63	                 SV-64

SV-65	                      SV-66        	                    SV-67	                      SV-68

SV-69	                   SV-70	                                          SV-71	                 SV-72

SV-73	                 SV-74	                                       SV-75	                    SV-76

SV-77	                    SV-78	                                       SV-79

- Soupis svítidel, rozvaděč RV – 4, Milkov

Rozvaděč -  RV-4a                                                                                          Rozvaděč – RV-4b

SV-80	                 Sv-81	                                         SV-82	                  SV-83

SV-84	                SV-85	                                          SV-86	                  SV-87

SV-88	                 SV-89	                                          SV-90	                   SV-91

SV-92	                    SV-93                                      SV-94                                        SV-95

SV-96	                    SV-97	                                        SV-98	                   SV-99

SV-100

- Soupis světel, rozvaděč RV – 5, Ponikev

Rozvaděč RV-5a                                                                                          Rozvaděč RV-5b

SV-101  	SV-102	SV-103	SV-104

SV-105	               SV-106	                                        SV-107	                 SV-108

SV-109	             SV-110	                                        SV-111	                SV-112

SV-113	                 SV-114	                                     SV-115